
岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2025-08                                                                                                                 第1 页/共 1  页
	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	岐山县苜蓿河供水管理站

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2025年8 月4  日 - 8 月12 日

	检验 日 期
	2025年  8  月  4  日   至    8   月 26   日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：

	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	<5
	19
	锌，mg/L
	<0.05

	2
	浑浊度
	<1
	20
	镉，mg/L
	<0.0002

	3
	臭和味
	无
	21
	铅，mg/L
	<0.0025

	4
	肉眼可见物
	无
	22
	铁，mg/L
	<0.30

	5
	PH值
	7.96
	23
	锰，mg/L
	<0.10

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	262
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	1.89

	7
	溶解性总固体，mg/L
	344
	25
	三氯甲烷，mg/L
	0.004

	8
	氟化物，mg/L
	0.17
	26
	三溴甲烷，mg/L
	<0.002

	9
	硫酸盐，mg/L
	12
	27
	二氯一溴甲烷，mg/L
	0.001

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	1.42
	28
	一氯二溴甲烷，mg/L
	0.003

	11
	氯化物，mg/L
	7
	29
	三卤甲烷，mg/L
	0.009

	12
	氰化物，mg/L
	<0.002
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.7

	13
	氨（以N计），mg/L
	<0.02
	31
	二氯乙酸，mg/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	<0.008
	32
	三氯乙酸，mg/L
	＜0.05

	15
	铬（六价），mg/L
	0.003
	33
	菌落总数，CFU/mL
	＜2

	16
	汞，mg/L
	＜0.001
	34
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，mg/L
	＜0.01
	35
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	未检出 

	18
	铜，mg/L
	<0.20
	36
	游离氯，mg/L
	0.00


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

主管领导：                                                                                                                2025  年    9   月   8  日

岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2025- 09                                                                                                                 第1 页/共 1  页
	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	蔡家坡自来水站新建路水厂

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2025年8 月  4  日 -  8 月 12   日

	检验 日 期
	2025年  8   月    4   日   至   8  月   26  日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：

	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	<5
	19
	锌，mg/L
	<0.05

	2
	浑浊度
	<1
	20
	镉，mg/L
	<0.0002

	3
	臭和味
	无
	21
	铅，mg/L
	<0.0025

	4
	肉眼可见物
	无
	22
	铁，mg/L
	<0.30

	5
	PH值
	7.79
	23
	锰，mg/L
	<0.10

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	230
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	0.73

	7
	溶解性总固体，mg/L
	301
	25
	三氯甲烷，mg/L
	0.001

	8
	氟化物，mg/L
	0.58
	26
	三溴甲烷，mg/L
	<0.002

	9
	硫酸盐，mg/L
	28
	27
	二氯一溴甲烷，mg/L
	<0.0003

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	4.48
	28
	一氯二溴甲烷，mg/L
	<0.0001

	11
	氯化物，mg/L
	15
	29
	三卤甲烷，mg/L
	0.001

	12
	氰化物，mg/L
	<0.002
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.7

	13
	氨（以N计），mg/L
	<0.02
	31
	二氯乙酸，mg/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	<0.008
	32
	三氯乙酸，mg/L
	＜0.05

	15
	铬（六价），mg/L
	0.010
	33
	菌落总数，CFU/mL
	<2

	16
	汞，mg/L
	<0.001
	34
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，mg/L
	<0.01
	35
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	未检出

	18
	铜，mg/L
	<0.20
	36
	游离氯，mg/L
	0.059


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

主管领导：                                                                                                             2025    年   9   月   8   日

岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2025-10                                                                                                                 第1 页/共 1  页
	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	蔡家坡自来水站

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2025年8 月 4 日 -  8 月12  日

	检验 日 期
	2025年  8   月  4   日   至   8  月  26   日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：

	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	<5
	19
	锌，mg/L
	<0.05

	2
	浑浊度
	<1
	20
	镉，mg/L
	<0.0002

	3
	臭和味
	无
	21
	铅，mg/L
	<0.0025

	4
	肉眼可见物
	无
	22
	铁，mg/L
	<0.30

	5
	PH值
	7.84
	23
	锰，mg/L
	<0.10

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	190
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	1.06

	7
	溶解性总固体，mg/L
	253
	25
	三氯甲烷，mg/L
	0.006

	8
	氟化物，mg/L
	0.64
	26
	三溴甲烷，mg/L
	<0.002

	9
	硫酸盐，mg/L
	22
	27
	二氯一溴甲烷，mg/L
	0.002

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	4.35
	28
	一氯二溴甲烷，mg/L
	<0.0001

	11
	氯化物，mg/L
	13
	29
	三卤甲烷，mg/L
	0.008

	12
	氰化物，mg/L
	<0.002
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.7

	13
	氨（以N计），mg/L
	<0.02
	31
	二氯乙酸，ug/L
	<0.05

	14
	铝，mg/L
	<0.008
	32
	三氯乙酸，ug/L
	<0.05

	15
	铬（六价），mg/L
	0.003
	33
	菌落总数，CFU/mL
	<2

	16
	汞，mg/L
	<0.001
	34
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，mg/L
	<0.01
	35
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	未检出 

	18
	铜，mg/L
	<0.20
	36
	游离氯，mg/L
	0.005


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

主管领导：                                                                                                                2025  年   9  月   8   日

岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2025- 11                                                                                                                第1 页/共 1  页
	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	岐山县五丈原供水管理站

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2025年8 月  4  日 -  8月  12  日

	检验 日 期
	2025年  8  月    4  日   至    8   月   26   日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：

	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	<5
	19
	锌，mg/L
	<0.05

	2
	浑浊度
	<1
	20
	镉，mg/L
	<0.0002

	3
	臭和味
	无
	21
	铅，mg/L
	<0.0025

	4
	肉眼可见物
	无
	22
	铁，mg/L
	<0.30

	5
	PH值
	8.00
	23
	锰，mg/L
	<0.10

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	110
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	3.12

	7
	溶解性总固体，mg/L
	141
	25
	三氯甲烷，mg/L
	0.012

	8
	氟化物，mg/L
	0.16
	26
	三溴甲烷，mg/L
	<0.002

	9
	硫酸盐，mg/L
	8
	27
	二氯一溴甲烷，mg/L
	0.002

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	2.21
	28
	一氯二溴甲烷，mg/L
	<0.0001

	11
	氯化物，mg/L
	7
	29
	三卤甲烷，mg/L
	0.014

	12
	氰化物，mg/L
	<0.002
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.7

	13
	氨（以N计），mg/L
	<0.02
	31
	二氯乙酸，ug/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	<0.008
	32
	三氯乙酸，ug/L
	＜0.05

	15
	铬（六价），mg/L
	0.007
	33
	菌落总数，CFU/mL
	<2

	16
	汞，mg/L
	<0.001
	34
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，mg/L
	<0.01
	35
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	未检出

	18
	铜，mg/L
	<0.20
	36
	游离氯，mg/L
	0.089


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

主管领导：                                                                                                             2025     年    9    月   8    日

岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2025-12                                                                                                                  第1 页/共 1  页
	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	雍川集中供水管理站

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2025年8 月 4  日 -  8 月 12  日

	检验 日 期
	2025年  8   月  4    日   至   8   月   26    日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：

	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	<5
	19
	锌，mg/L
	<0.05

	2
	浑浊度
	<1
	20
	镉，mg/L
	<0.0002

	3
	臭和味
	无
	21
	铅，mg/L
	<0.0025

	4
	肉眼可见物
	无
	22
	铁，mg/L
	<0.30

	5
	PH值
	7.73
	23
	锰，mg/L
	<0.10

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	280
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	0.90

	7
	溶解性总固体，mg/L
	323
	25
	三氯甲烷，mg/L
	0.003

	8
	氟化物，mg/L
	0.46
	26
	三溴甲烷，mg/L
	<0.002

	9
	硫酸盐，mg/L
	6
	27
	二氯一溴甲烷，mg/L
	＜0.0003

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	8.63
	28
	一氯二溴甲烷，mg/L
	0.003

	11
	氯化物，mg/L
	10
	29
	三卤甲烷，mg/L
	0.006

	12
	氰化物，mg/L
	<0.002
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.7

	13
	氨（以N计），mg/L
	<0.02
	31
	二氯乙酸，ug/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	<0.008
	32
	三氯乙酸，ug/L
	＜0.05

	15
	铬（六价），mg/L
	0.032
	33
	菌落总数，CFU/mL
	<2

	16
	汞，mg/L
	<0.001
	34
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，mg/L
	<0.01
	35
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	未检出

	18
	铜，mg/L
	<0.20
	36
	游离氯，mg/L
	0.026


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

主管领导：                                                                                                               2025   年   9    月   8   日

岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2025- 13                                                                                                                  第1 页/共 1  页
	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	岐山县凤鸣供水管理站

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2025年8 月 4  日 -  8 月 12  日

	检验 日 期
	2025年  8   月   4   日   至    8   月  26   日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：
	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	<5
	19
	锌，mg/L
	<0.05

	2
	浑浊度
	<1
	20
	镉，mg/L
	<0.0002

	3
	臭和味
	无
	21
	铅，mg/L
	<0.0025

	4
	肉眼可见物
	无
	22
	铁，mg/L
	<0.30

	5
	PH值
	7.87
	23
	锰，mg/L
	<0.10

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	300
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	0.57

	7
	溶解性总固体，mg/L
	383
	25
	三氯甲烷，mg/L
	<0.0002

	8
	氟化物，mg/L
	0.28
	26
	三溴甲烷，mg/L
	<0.002

	9
	硫酸盐，mg/L
	21
	27
	二氯一溴甲烷，mg/L
	0.001

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	5.13
	28
	一氯二溴甲烷，mg/L
	0.003

	11
	氯化物，mg/L
	27
	29
	三卤甲烷，mg/L
	0.005

	12
	氰化物，mg/L
	<0.002
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.7

	13
	氨（以N计），mg/L
	<0.02
	31
	二氯乙酸，mg/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	<0.008
	32
	三氯乙酸，mg/L
	＜0.05

	15
	铬（六价），mg/L
	0.022
	33
	菌落总数，CFU/mL
	<2

	16
	汞，mg/L
	<0.001
	34
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，mg/L
	<0.01
	35
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	未检出

	18
	铜，mg/L
	<0.20
	36
	游离氯，mg/L
	0.00


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

主管领导：                                                                                                              2025    年   9   月   8   日

岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2025-14                                                                                                                  第1 页/共 1  页
	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	岐山县凤鸣自来水站3号井

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2025年8 月 4 日 -  8 月12  日

	检验 日 期
	2025年 8   月  4   日   至    8   月   26   日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：
	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	<5
	19
	锌，mg/L
	<0.05

	2
	浑浊度
	<1
	20
	镉，mg/L
	<0.0002

	3
	臭和味
	无
	21
	铅，mg/L
	<0.0025

	4
	肉眼可见物
	无
	22
	铁，mg/L
	<0.30

	5
	PH值
	7.81
	23
	锰，mg/L
	<0.10

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	275
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	0.82

	7
	溶解性总固体，mg/L
	337
	25
	三氯甲烷，mg/L
	0.002

	8
	氟化物，mg/L
	0.64
	26
	三溴甲烷，mg/L
	<0.002

	9
	硫酸盐，mg/L
	10
	27
	二氯一溴甲烷，mg/L
	<0.0003

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	7.59
	28
	一氯二溴甲烷，mg/L
	<0.0001

	11
	氯化物，mg/L
	23
	29
	三卤甲烷，mg/L
	0.002

	12
	氰化物，mg/L
	<0.002
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.7

	13
	氨（以N计），mg/L
	<0.02
	31
	二氯乙酸，mg/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	<0.008
	32
	三氯乙酸，mg/L
	＜0.05

	15
	铬（六价），mg/L
	0.024
	33
	菌落总数，CFU/mL
	<2

	16
	汞，mg/L
	<0.001
	34
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，mg/L
	<0.01
	35
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	未检出 

	18
	铜，mg/L
	<0.20
	36
	游离氯，mg/L
	0.010


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

主管领导：                                                                                                               2025   年  9     月   8    日

