
岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2026-01                                                                                                                  第1 页/共 1  页
	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	岐山县苜蓿河供水管理站

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2026年3 月 30 日 -  4 月1日

	检验 日 期
	2026年  3   月    30  日   至    4   月17   日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：

	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	<5
	19
	锌，mg/L
	＜1.0

	2
	浑浊度
	<1
	20
	镉，mg/L
	＜0.005

	3
	臭和味
	无
	21
	铅，mg/L
	＜0.01

	4
	肉眼可见物
	无
	22
	铁，mg/L
	＜0.3

	5
	PH值
	7.96
	23
	锰，mg/L
	＜0.1

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	  300
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	＜3

	7
	溶解性总固体，mg/L
	276
	25
	三氯甲烷，mg/L
	<0.0002

	8
	氟化物，mg/L
	0.12
	26
	三溴甲烷，mg/L
	<0.002

	9
	硫酸盐，mg/L
	32
	27
	二氯一溴甲烷，mg/L
	<0.0003

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	2
	28
	一氯二溴甲烷，mg/L
	0.0017

	11
	氯化物，mg/L
	6
	29
	三卤甲烷，mg/L
	0.0017

	12
	氰化物，mg/L
	<0.002
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.005

	13
	氨（以N计），mg/L
	0.3
	31
	二氯乙酸，ug/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	＜0.2
	32
	三氯乙酸，ug/L
	＜0.1

	15
	铬（六价），mg/L
	0.01
	33
	菌落总数，CFU/mL
	2

	16
	汞，mg/L
	＜0.001
	34
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，mg/L
	＜0.01
	35
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	  未检出 

	18
	铜，mg/L
	＜1.0
	36
	游离氯，mg/L
	0.01


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

检验者：赵隽    李曼楠                            主管领导：    苏晓光                                        2026年   4 月30   日

岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2026- 04                                                                                                                  第1 页/共 1  页
	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	岐山县雍川集中供水管理站

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2026年3 月 30 日 -  4 月1日

	检验 日 期
	2026年  3   月    30  日   至    4   月 17  日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：

	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	<5
	19
	锌，mg/L
	＜1.0

	2
	浑浊度
	<1
	20
	镉，mg/L
	＜0.005

	3
	臭和味
	无
	21
	铅，mg/L
	＜0.01

	4
	肉眼可见物
	无
	22
	铁，mg/L
	＜0.3

	5
	PH值
	7.70
	23
	锰，mg/L
	＜0.1

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	  260
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	＜3

	7
	溶解性总固体，mg/L
	326
	25
	三氯甲烷，mg/L
	<0.0002

	8
	氟化物，mg/L
	0.32
	26
	三溴甲烷，mg/L
	<0.002

	9
	硫酸盐，mg/L
	5
	27
	二氯一溴甲烷，mg/L
	0.0003

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	8
	28
	一氯二溴甲烷，mg/L
	0.0022

	11
	氯化物，mg/L
	8
	29
	三卤甲烷，mg/L
	0.0025

	12
	氰化物，mg/L
	0.004
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.005

	13
	氨（以N计），mg/L
	0.4
	31
	二氯乙酸，ug/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	＜0.2
	32
	三氯乙酸，ug/L
	＜0.1

	15
	铬（六价），mg/L
	0.03
	33
	菌落总数，CFU/mL
	<2

	16
	汞，mg/L
	＜0.001
	34
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，mg/L
	＜0.01
	35
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	  未检出

	18
	铜，mg/L
	＜1.0
	36
	游离氯，mg/L
	0.01


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

检验者：赵隽    李曼楠                                       主管领导： 苏晓光                                   2026年   4 月 30  日

岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2026-05                                                                                                                   第1 页/共 1  页
	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	岐山县五丈原供水管理站

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2026年3 月 30 日 -  4 月1日

	检验 日 期
	2026年  3   月    30  日   至    4   月 17  日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：

	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	<5
	19
	锌，mg/L
	＜1.0

	2
	浑浊度
	<1
	20
	镉，mg/L
	＜0.005

	3
	臭和味
	无
	21
	铅，mg/L
	＜0.01

	4
	肉眼可见物
	无
	22
	铁，mg/L
	＜0.3

	5
	PH值
	7.90
	23
	锰，mg/L
	＜0.1

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	  110
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	＜3

	7
	溶解性总固体，mg/L
	126
	25
	三氯甲烷，mg/L
	0.0054

	8
	氟化物，mg/L
	0.11
	26
	三溴甲烷，mg/L
	<0.002

	9
	硫酸盐，mg/L
	16
	27
	二氯一溴甲烷，mg/L
	0.0004

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	2
	28
	一氯二溴甲烷，mg/L
	0.0016

	11
	氯化物，mg/L
	8
	29
	三卤甲烷，mg/L
	0.0074

	12
	氰化物，mg/L
	<0.002
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.005

	13
	氨（以N计），mg/L
	0.3
	31
	二氯乙酸，ug/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	0.2
	32
	三氯乙酸，ug/L
	＜0.1

	15
	铬（六价），mg/L
	0.01
	33
	菌落总数，CFU/mL
	<2

	16
	汞，mg/L
	＜0.001
	34
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，mg/L
	＜0.01
	35
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	  未检出 

	18
	铜，mg/L
	＜1.0
	36
	游离氯，mg/L
	0.27


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

检验者：赵隽    李曼楠                                     主管领导： 苏晓光                                    2026年   4 月  30 日

岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2026- 06                                                                                                                 第1 页/共 1  页
	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	蔡家坡自来水站

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2026年3 月 30 日 -  4 月1日

	检验 日 期
	2026年  3   月    30  日   至    4   月  17   日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：

	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	<5
	19
	锌，mg/L
	＜1.0

	2
	浑浊度
	<1
	20
	镉，mg/L
	＜0.005

	3
	臭和味
	无
	21
	铅，mg/L
	＜0.01

	4
	肉眼可见物
	无
	22
	铁，mg/L
	＜0.3

	5
	PH值
	8.02
	23
	锰，mg/L
	＜0.1

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	 120
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	3

	7
	溶解性总固体，mg/L
	220
	25
	三氯甲烷，mg/L
	0.0207

	8
	氟化物，mg/L
	0.11
	26
	三溴甲烷，mg/L
	<0.002

	9
	硫酸盐，mg/L
	16
	27
	二氯一溴甲烷，mg/L
	<0.0003

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	2
	28
	一氯二溴甲烷，mg/L
	<0.0001

	11
	氯化物，mg/L
	7
	29
	三卤甲烷，mg/L
	0.0207

	12
	氰化物，mg/L
	<0.002
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.005

	13
	氨（以N计），mg/L
	0.4
	31
	二氯乙酸，ug/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	＜0.2
	32
	三氯乙酸，ug/L
	＜0.1

	15
	铬（六价），mg/L
	0.01
	33
	菌落总数，CFU/mL
	<2

	16
	汞，mg/L
	＜0.001
	34
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，mg/L
	＜0.01
	35
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	  未检出

	18
	铜，mg/L
	＜1.0
	36
	游离氯，mg/L
	0.06


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

检验者：赵隽    李曼楠                                          主管领导：苏晓光                             2026年   4 月  30 日

岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2026-07                                                                                                                   第1 页/共 1  页
	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	蔡家坡自来水站新建路水厂

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2026年3 月 30日 -  4 月1 日

	检验 日 期
	2026年  3   月    30  日   至    4   月  17   日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：

	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	<5
	19
	锌，mg/L
	＜1.0

	2
	浑浊度
	<1
	20
	镉，mg/L
	＜0.005

	3
	臭和味
	无
	21
	铅，mg/L
	＜0.01

	4
	肉眼可见物
	无
	22
	铁，mg/L
	＜0.3

	5
	PH值
	7.71
	23
	锰，mg/L
	＜0.1

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	  120
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	＜3

	7
	溶解性总固体，mg/L
	280
	25
	三氯甲烷，mg/L
	<0.0002

	8
	氟化物，mg/L
	0.19
	26
	三溴甲烷，mg/L
	<0.002

	9
	硫酸盐，mg/L
	14
	27
	二氯一溴甲烷，mg/L
	<0.0003

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	2
	28
	一氯二溴甲烷，mg/L
	0.0016

	11
	氯化物，mg/L
	7
	29
	三卤甲烷，mg/L
	0.0016

	12
	氰化物，mg/L
	＜0.002
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.005

	13
	氨（以N计），mg/L
	0.3
	31
	二氯乙酸，ug/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	＜0.2
	32
	三氯乙酸，ug/L
	＜0.1

	15
	铬（六价），mg/L
	0.01
	33
	菌落总数，CFU/mL
	<2

	16
	汞，mg/L
	＜0.001
	34
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，mg/L
	＜0.01
	35
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	    未检出

	18
	铜，mg/L
	＜1.0
	36
	游离氯，mg/L
	0.08


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

检验者：赵隽    李曼楠                                       主管领导：苏晓光                                    2026年   4 月   30日

岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2026- 02                                                                                                                  第1 页/共 1  页
	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	岐山县凤鸣供水管理站

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2026年3 月 30 日 -  4 月1日

	检验 日 期
	2026年  3   月    30  日   至    4   月  17   日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：
	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	<5
	19
	锌，mg/L
	＜1.0

	2
	浑浊度
	<1
	20
	镉，mg/L
	＜0.005

	3
	臭和味
	无
	21
	铅，mg/L
	＜0.01

	4
	肉眼可见物
	无
	22
	铁，mg/L
	＜0.3

	5
	PH值
	7.45
	23
	锰，mg/L
	＜0.1

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	  260
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	＜3

	7
	溶解性总固体，mg/L
	388
	25
	三氯甲烷，mg/L
	<0.0002

	8
	氟化物，mg/L
	0.33
	26
	三溴甲烷，mg/L
	<0.002

	9
	硫酸盐，mg/L
	31
	27
	二氯一溴甲烷，mg/L
	<0.0003

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	6
	28
	一氯二溴甲烷，mg/L
	0.0015

	11
	氯化物，mg/L
	30
	29
	三卤甲烷，mg/L
	0.0015

	12
	氰化物，mg/L
	<0.002
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.005

	13
	氨（以N计），mg/L
	0.1
	31
	二氯乙酸，ug/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	＜0.2
	32
	三氯乙酸，ug/L
	＜0.1

	15
	铬（六价），mg/L
	0.02
	33
	菌落总数，CFU/mL
	<2

	16
	汞，mg/L
	＜0.001
	34
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，mg/L
	＜0.01
	35
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	  未检出

	18
	铜，mg/L
	＜1.0
	36
	游离氯，mg/L
	0.03


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

检验者：赵隽    李曼楠                                  主管领导： 苏晓光                                      2026年   4 月30   日

岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2026-03                                                                                                                   第1 页/共 1  页
	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	岐山县凤鸣自来水站3号井

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2026年3 月 30 日 -  4 月1日

	检验 日 期
	2026年  3   月    30 日   至    4   月17  日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：
	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	<5
	19
	锌，mg/L
	＜1.0

	2
	浑浊度
	<1
	20
	镉，mg/L
	＜0.005

	3
	臭和味
	无
	21
	铅，mg/L
	＜0.01

	4
	肉眼可见物
	无
	22
	铁，mg/L
	＜0.3

	5
	PH值
	7.60
	23
	锰，mg/L
	＜0.1

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	  230
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	＜3

	7
	溶解性总固体，mg/L
	261
	25
	三氯甲烷，mg/L
	<0.0002

	8
	氟化物，mg/L
	0.22
	26
	三溴甲烷，mg/L
	<0.002

	9
	硫酸盐，mg/L
	13
	27
	二氯一溴甲烷，mg/L
	<0.0003

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	3
	28
	一氯二溴甲烷，mg/L
	0.0018

	11
	氯化物，mg/L
	6
	29
	三卤甲烷，mg/L
	0.0018

	12
	氰化物，mg/L
	<0.002
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.005

	13
	氨（以N计），mg/L
	0.1
	31
	二氯乙酸，ug/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	＜0.2
	32
	三氯乙酸，ug/L
	＜0.1

	15
	铬（六价），mg/L
	0.02
	33
	菌落总数，CFU/mL
	<2

	16
	汞，mg/L
	＜0.001
	34
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，mg/L
	＜0.01
	35
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	   未检出 

	18
	铜，mg/L
	＜1.0
	36
	游离氯，mg/L
	0.04


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

检验者：赵隽    李曼楠                                       主管领导： 苏晓光                                  2026年   4 月 30  日

