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	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	岐山县苜蓿河供水管理站

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2026年8 月 10 日 -  8 月12日

	检验 日 期
	2026年 8   月  10  日   至    8   月21  日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：
	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	＜5
	20
	镉，ug/L
	＜0.2

	2
	浑浊度
	＜1
	21
	铅，ug/L
	1.22

	3
	臭和味
	无
	22
	铁，mg/L
	＜0.1

	4
	肉眼可见物
	无
	23
	锰，mg/L
	＜0.1

	5
	PH值
	7.53
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	2.15

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	250
	25
	三氯甲烷，ug/L
	＜0.032

	7
	溶解性总固体，mg/L
	311
	26
	三溴甲烷，ug/L
	＜0.041

	8
	氟化物，mg/L
	0.27
	27
	二氯一溴甲烷，ug/L
	＜0.015

	9
	硫酸盐，mg/L
	22
	28
	一氯二溴甲烷，ug/L
	＜0.016

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	2
	29
	三卤甲烷，ug/L
	未检出

	11
	氯化物，mg/L
	10
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.005

	12
	氰化物，mg/L
	＜0.0016
	31
	亚氯酸盐，mg/L
	＜0.0024

	13
	氨（以N计），mg/L
	0.30
	32
	二氯乙酸，mg/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	＜0.008
	33
	三氯乙酸，mg/L261
	＜0.1

	15
	铬（六价），mg/L
	0.005
	34
	菌落总数，CFU/mL
	＜2

	16
	汞，ug/L
	0.332
	35
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，ug/L
	0.377
	36
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	   未检出 

	18
	铜，mg/L
	＜0.05
	37
	游离氯，mg/L
	0.03

	19
	锌，mg/L
	＜0.05
	
	
	


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

检验者：                                                           主管领导：                                                    2026年  9 月8   日

岐山县疾病预防控制中心
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	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	岐山县雍川集中供水管理站

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2026年8 月 10 日 -  8 月12日

	检验 日 期
	2026年 8   月  10  日   至    8   月21  日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：
	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	＜5
	20
	镉，ug/L
	＜0.2

	2
	浑浊度
	＜1
	21
	铅，ug/L
	＜0.3

	3
	臭和味
	无
	22
	铁，mg/L
	＜0.1

	4
	肉眼可见物
	无
	23
	锰，mg/L
	＜0.1

	5
	PH值
	7.74
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	0.16

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	260
	25
	三氯甲烷，ug/L
	＜0.032

	7
	溶解性总固体，mg/L
	299
	26
	三溴甲烷，ug/L
	＜0.041

	8
	氟化物，mg/L
	0.29
	27
	二氯一溴甲烷，ug/L
	＜0.015

	9
	硫酸盐，mg/L
	4
	28
	一氯二溴甲烷，ug/L
	＜0.016

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	6
	29
	三卤甲烷，ug/L
	未检出

	11
	氯化物，mg/L
	6
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.005

	12
	氰化物，mg/L
	0.0029
	31
	亚氯酸盐，mg/L
	＜0.0024

	13
	氨（以N计），mg/L
	0.26
	32
	二氯乙酸，mg/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	＜0.008
	33
	三氯乙酸，mg/L261
	＜0.1

	15
	铬（六价），mg/L
	0.032
	34
	菌落总数，CFU/mL
	＜2

	16
	汞，ug/L
	0.302
	35
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，ug/L
	1.188
	36
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	   未检出 

	18
	铜，mg/L
	＜0.05
	37
	游离氯，mg/L
	0.08

	19
	锌，mg/L
	＜0.05
	
	
	


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

检验者：                                                           主管领导：                                                     2026年  9 月8   日

岐山县疾病预防控制中心
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	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	岐山县五丈原供水管理站

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2026年8 月 10 日 -  8 月12日

	检验 日 期
	2026年 8   月  10  日   至    8   月21  日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：
	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	＜5
	20
	镉，ug/L
	＜0.2

	2
	浑浊度
	＜1
	21
	铅，ug/L
	0.52

	3
	臭和味
	无
	22
	铁，mg/L
	＜0.1

	4
	肉眼可见物
	无
	23
	锰，mg/L
	＜0.1

	5
	PH值
	7.47
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	1.70

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	70
	25
	三氯甲烷，ug/L
	8.91

	7
	溶解性总固体，mg/L
	95
	26
	三溴甲烷，ug/L
	＜0.041

	8
	氟化物，mg/L
	0.24
	27
	二氯一溴甲烷，ug/L
	1.25

	9
	硫酸盐，mg/L
	8
	28
	一氯二溴甲烷，ug/L
	＜0.016

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	3
	29
	三卤甲烷，ug/L
	10.16

	11
	氯化物，mg/L
	7
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.005

	12
	氰化物，mg/L
	0.0091
	31
	亚氯酸盐，mg/L
	＜0.0024

	13
	氨（以N计），mg/L
	0.27
	32
	二氯乙酸，mg/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	0.09
	33
	三氯乙酸，mg/L261
	＜0.1

	15
	铬（六价），mg/L
	0.005
	34
	菌落总数，CFU/mL
	＜2

	16
	汞，ug/L
	0.857
	35
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，ug/L
	0.075
	36
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	   未检出 

	18
	铜，mg/L
	＜0.05
	37
	游离氯，mg/L
	0.03

	19
	锌，mg/L
	＜0.05
	
	
	


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

检验者：                                                           主管领导：                                                     2026年  9 月8   日

岐山县疾病预防控制中心
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	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	蔡家坡自来水站

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2026年8 月 10 日 -  8 月12日

	检验 日 期
	2026年 8   月  10  日   至    8   月21  日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：
	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	＜5
	20
	镉，ug/L
	0.322

	2
	浑浊度
	＜1
	21
	铅，ug/L
	＜0.3

	3
	臭和味
	无
	22
	铁，mg/L
	0.277

	4
	肉眼可见物
	无
	23
	锰，mg/L
	＜0.1

	5
	PH值
	7.88
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	1.70

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	100
	25
	三氯甲烷，ug/L
	5.81

	7
	溶解性总固体，mg/L
	136
	26
	三溴甲烷，ug/L
	＜0.041

	8
	氟化物，mg/L
	0.23
	27
	二氯一溴甲烷，ug/L
	1.18

	9
	硫酸盐，mg/L
	8
	28
	一氯二溴甲烷，ug/L
	＜0.016

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	3
	29
	三卤甲烷，ug/L
	6.99

	11
	氯化物，mg/L
	9
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.005

	12
	氰化物，mg/L
	0.0075
	31
	亚氯酸盐，mg/L
	＜0.0024

	13
	氨（以N计），mg/L
	0.17
	32
	二氯乙酸，mg/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	0.08
	33
	三氯乙酸，mg/L261
	＜0.1

	15
	铬（六价），mg/L
	0.007
	34
	菌落总数，CFU/mL
	＜2

	16
	汞，ug/L
	0.267
	35
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，ug/L
	0.035
	36
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	   未检出 

	18
	铜，mg/L
	＜0.05
	37
	游离氯，mg/L
	0.02

	19
	锌，mg/L
	＜0.05
	
	
	


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

检验者：                                                           主管领导：                                                    2026年  9 月8   日

岐山县疾病预防控制中心
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	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	蔡家坡自来水站新建路水厂

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2026年8 月 10 日 -  8 月12日

	检验 日 期
	2026年 8   月  10  日   至    8   月21  日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：
	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	＜5
	20
	镉，ug/L
	＜0.2

	2
	浑浊度
	＜1
	21
	铅，ug/L
	1.89

	3
	臭和味
	无
	22
	铁，mg/L
	＜0.1

	4
	肉眼可见物
	无
	23
	锰，mg/L
	＜0.1

	5
	PH值
	7.77
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	0.12

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	220
	25
	三氯甲烷，ug/L
	＜0.032

	7
	溶解性总固体，mg/L
	275
	26
	三溴甲烷，ug/L
	＜0.041

	8
	氟化物，mg/L
	0.35
	27
	二氯一溴甲烷，ug/L
	＜0.015

	9
	硫酸盐，mg/L
	20
	28
	一氯二溴甲烷，ug/L
	＜0.016

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	3
	29
	三卤甲烷，ug/L
	未检出

	11
	氯化物，mg/L
	10
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.005

	12
	氰化物，mg/L
	0.0065
	31
	亚氯酸盐，mg/L
	＜0.0024

	13
	氨（以N计），mg/L
	0.01
	32
	二氯乙酸，mg/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	＜0.008
	33
	三氯乙酸，mg/L261
	＜0.1

	15
	铬（六价），mg/L
	0.014
	34
	菌落总数，CFU/mL
	＜2

	16
	汞，ug/L
	0.308
	35
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，ug/L
	0.529
	36
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	   未检出 

	18
	铜，mg/L
	＜0.05
	37
	游离氯，mg/L
	0.01

	19
	锌，mg/L
	＜0.05
	
	
	


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

检验者：                                                           主管领导：                                                    2026年  9 月8   日

岐山县疾病预防控制中心
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	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	岐山县凤鸣供水管理站

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2026年8 月 10 日 -  8 月12日

	检验 日 期
	2026年  8  月  10 日   至  8 月  21  日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：
	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	＜5
	20
	镉，ug/L
	＜0.2

	2
	浑浊度
	＜1
	21
	铅，ug/L
	0.558

	3
	臭和味
	无
	22
	铁，mg/L
	＜0.1

	4
	肉眼可见物
	无
	23
	锰，mg/L
	＜0.1

	5
	PH值
	7.57
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	0.20

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	 260
	25
	三氯甲烷，ug/L
	＜0.032

	7
	溶解性总固体，mg/L
	338
	26
	三溴甲烷，ug/L
	＜0.041

	8
	氟化物，mg/L
	0.43
	27
	二氯一溴甲烷，ug/L
	＜0.015

	9
	硫酸盐，mg/L
	23
	28
	一氯二溴甲烷，ug/L
	＜0.016

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	6
	29
	三卤甲烷，ug/L
	未检出

	11
	氯化物，mg/L
	23
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.005

	12
	氰化物，mg/L
	0.0023
	31
	亚氯酸盐，mg/L
	＜0.0024

	13
	氨（以N计），mg/L
	0.09
	32
	二氯乙酸，mg/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	＜0.008
	33
	三氯乙酸，mg/L
	＜0.1

	15
	铬（六价），mg/L
	0.019
	34
	菌落总数，CFU/mL
	＜2

	16
	汞，ug/L
	0.509
	35
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，ug/L
	1.432
	36
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	   未检出 

	18
	铜，mg/L
	＜0.05
	37
	游离氯，mg/L
	0.02

	19
	锌，mg/L
	＜0.05
	
	
	


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

检验者：                                                           主管领导：                                                    2026年   9 月8   日

岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2026-10                                                                                                                   第1 页/共 1  页
	样 品 名 称
	生活饮用水
	生产单位
	岐山县凤鸣自来水站3号井

	样 品 状 态
	液体（清澈透明适合检验）
	收样日期
	2026年8 月 10 日 -  8 月12日

	检验 日 期
	2026年 8 月10 日   至   8月21  日

	包装情况
	玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验）

	检 验 项 目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。

	检 验 依 据
	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023


检验结果：
	序号
	项  目
	结  果
	序 号
	项   目
	结  果

	1
	色度
	＜5
	20
	镉，ug/L
	＜0.2

	2
	浑浊度
	＜1
	21
	铅，ug/L
	0.529

	3
	臭和味
	无
	22
	铁，mg/L
	＜0.1

	4
	肉眼可见物
	无
	23
	锰，mg/L
	＜0.1

	5
	PH值
	7.58
	24
	高锰酸盐指数（以O2计），mg/L
	0.20

	6
	总硬度(以CaCO3计)，mg/L
	  225
	25
	三氯甲烷，ug/L
	＜0.032

	7
	溶解性总固体，mg/L
	269
	26
	三溴甲烷，ug/L
	＜0.041

	8
	氟化物，mg/L
	0.34
	27
	二氯一溴甲烷，ug/L
	＜0.015

	9
	硫酸盐，mg/L
	12
	28
	一氯二溴甲烷，ug/L
	＜0.016

	10
	硝酸盐（以N计），mg/L
	4
	29
	三卤甲烷，ug/L
	未检出

	11
	氯化物，mg/L
	7
	30
	氯酸盐，mg/L
	＜0.005

	12
	氰化物，mg/L
	0.0053
	31
	亚氯酸盐，mg/L
	＜0.0024

	13
	氨（以N计），mg/L
	0.07
	32
	二氯乙酸，mg/L
	＜0.05

	14
	铝，mg/L
	＜0.008
	33
	三氯乙酸，mg/L
	＜0.1

	15
	铬（六价），mg/L
	0.022
	34
	菌落总数，CFU/mL
	＜2

	16
	汞，ug/L
	0.256
	35
	总大肠菌群，MPN/100 mL
	未检出

	17
	砷，ug/L
	1.651
	36
	大肠埃希氏菌，MPN/100 mL
	   未检出 

	18
	铜，mg/L
	＜0.05
	37
	游离氯，mg/L
	0.06

	19
	锌，mg/L
	＜0.05
	
	
	


结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

检验者：                                                           主管领导：                                                     2026年  9 月 8  日

